## TDSheet
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
от " " ___________________ 2024г. № _______
Результаты контрольных замеров на подстанциях 35-110 кВ Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 19.06.2024
Подстанция | Класс напряжения подстанции кВ | Трансфор- матор | Номинальная мощность кВА | Допустимая мощность кВА | Номинальный ток обмоток, А |  |  | Значение нагрузки, А |  |  | Активная мощность кВт |  |  | Реактивная мощность квар |  |  | Напряжение |  |  | Полная мощность Т-1, Т-2 | Полная мощность Т-1+Т-2
[5 empty] | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | кВА | кВА
ПС 110 кВ Авангард (ПС 79) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2778 | 16.5357
|  | ПС-79 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 7 |  | 75 | 1256 |  | 1236 | 634 |  | 510 | 118 |  | 10.4 | 1407 |  |  | 8.7937
|  | ПС-79 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 7 |  | 72 | 1088 |  | 1068 | 858 |  | 735 | 118 |  | 10.4 | 1385 |  |  | 8.6562
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2541 | 38.4127
|  | ПС-76 Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 331 |  | 0
|  | ПС-76 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 13 | 35 | 12 | 2273 | 2059 | 191 | 1136 | 840 | 119 | 115 | 36.8 | 10.6 | 2541 |  |  | 40.3333
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3131 | 29.819
|  | ПС-12 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 8 |  | 83 | 1476 |  | 1456 | 503 |  | 410 | 115.7 | 36.7 | 10.5 | 1560 |  |  | 9.75
|  | ПС-12 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 8 |  | 84 | 1501 | 4 | 1478 | 464 | 19 | 335 | 115.7 | 36.8 | 10.4 | 1571 |  |  | 15.71
ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3042 | 45.9864
|  | ПС-63 Т1 | 10000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 50; Номинальный ток обмоток, А СН: 150; Номинальный ток обмоток, А НН: 525 |  | 0
|  | ПС-63 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 14 | 23 | 78 | 2731 | 1374 | 1334 | 1340 | 520 | 586 | 121.7 | 37.4 | 10.8 | 3042 |  |  | 48.2857
ПС 110 кВ Боровое (ПС 53) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 482 | 7.2865
|  | ПС-53 Т1 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 2 |  | 24 | 422 |  | 410 | 233 |  | 174 | 117 |  | 10.9 | 482 |  |  | 7.6508
|  | ПС-53 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 331 |  | 0
ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2158 | 12.8452
|  | ПС-39 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 8 | 20 | 16 | 1463 | 1184 | 255 | 795 | 515 | 141 | 118.8 | 37.7 | 10.5 | 1665 |  |  | 10.4062
|  | ПС-39 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 2 |  | 22 | 376 |  | 354 | 334 |  | 210 | 118.1 |  | 10.6 | 503 |  |  | 3.1437
ПС 110 кВ Великая Губа (ПС 78) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1520 | 14.4762
|  | ПС-78 Т1 | 10000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 50; Номинальный ток обмоток, А СН: 150; Номинальный ток обмоток, А НН: 525 |  | 0
|  | ПС-78 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 8 | 17 | 25 | 1491 | 1050 | 416 | 296 | -36 | 195 | 115 | 36.7 | 10.7 | 1520 |  |  | 15.2
ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС 28) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2405 | 36.3568
|  | ПС-28 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 12 |  | 131 | 2180 |  | 2157 | 1015 |  | 794 | 115 |  | 10.1 | 2405 |  |  | 38.1746
|  | ПС-28 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 331 |  | 0
ПС 110 кВ Гимолы (ПС 31) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 86 | 3.2762
|  | ПС-31 Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 13; Номинальный ток обмоток, А НН: 131; Значение нагрузки, А НН: 3; Активная мощность кВт ВН: 63; Активная мощность кВт НН: 56; Реактивная мощность квар ВН: 59; Реактивная мощность квар НН: 30; Напряжение ВН: 117; Напряжение НН: 10.9; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 86 |  | 3.44
ПС 110 кВ Деревянка (ПС 5) | 110/35/10/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 9091 | 86.581
|  | ПС-5 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 35 | 66 | 242 | 5618 | 3532 | 2038 | 4533 | 2237 | 1633 | 118.1 | 36.7 | 6.2 | 7219 |  |  | 72.19
|  | ПС-5 Т2 | 16000 |  | 80 | 330 | 1400 | 9 | 18 | 63 | 1630 | 1000 | 612 | 955 | 554 | 338 | 117.7 | 37.1 | 6.4 | 1889 |  |  | 11.8063
|  | ПС-5 Т3 | 2500 |  | 218 |  | 144 | 56.619 |  | 35.3869 | 582 |  | 582 | 260 |  | 260 | 6.5 |  | 10.4 | 637.4355 |  |  | 25.4974
|  | ПС-5 Т4 | 2500 |  | 218 |  | 144 | 60.2599 |  | 37.6624 | 606 |  | 606 | 305 |  | 305 | 6.5 |  | 10.4 | 678.4254 |  |  | 27.137
ПС 110 кВ Заозерье (ПС 23) | 110/35/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4317 | 41.1143
|  | ПС-23 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 7 |  | 130 | 1331 |  | 1312 | 641 |  | 502 | 117 | 36.1 | 6.2 | 1478 |  |  | 14.78
|  | ПС-23 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 14 | 28 | 91 | 2279 | 1320 | 937 | 1726 | 1195 | 338 | 117 | 36.8 | 6.3 | 2859 |  |  | 28.59
ПС 110 кВ Калевала (ПС 55) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1276 | 19.2895
|  | ПС-55 Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 331 |  | 0
|  | ПС-55 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 6 |  | 68 | 1181 |  | 1162 | 483 |  | 363 | 116 |  | 10.3 | 1276 |  |  | 20.254
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 275 | 10.4762
|  | ПС-75 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 9 | 149 |  | 143 | 112 |  | 73 | 110.7 |  | 10 | 187 |  |  | 7.48
|  | ПС-75 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А НН: 331; Значение нагрузки, А НН: 2; Активная мощность кВт ВН: 54; Активная мощность кВт НН: 44; Реактивная мощность квар ВН: 74; Реактивная мощность квар НН: 11; Напряжение ВН: 110.8; Напряжение НН: 10.5; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 91 |  | 1.4444
ПС 110 кВ Карьерная (ПС 93) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2765 | 41.7989
|  | ПС-93 Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 551 |  | 0
|  | ПС-93 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 551 | 14 | 36 | 45 | 2193 | 1707 | 461 | 1684 | 1298 | 171 | 117 | 34.6 | 6.3 | 2765 |  |  | 43.8889
ПС 110 кВ Кепа (ПС 54) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 148 | 5.6381
|  | ПС-54 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 7 | 133 |  | 126 | 65 |  | 40 | 117 |  | 10.7 | 148 |  |  | 5.92
ПС 110 кВ Кестеньга (ПС 58) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 486 | 18.5143
|  | ПС-58 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 2 |  | 26 | 345 |  | 338 | 342 |  | 309 | 117 |  | 10.3 | 486 |  |  | 19.44
ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС 94) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4792 | 72.4414
|  | ПС-94 Т1 | 6300 |  | 32 | 95 | 331 | 13 | 33 | 23 | 2173 | 1838 | 312 | 1404 | 935 | 284 | 117 | 36.1 | 10.4 | 2587 |  |  | 41.0635
|  | ПС-94 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 11 | 24 | 42 | 1926 | 1444 | 461 | 1078 | 365 | 600 | 117 | 36.1 | 10.4 | 2208 |  |  | 22.08
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) | 110/6 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5292 | 50.4
|  | ПС-20 Т1 | 10000 |  | 50 |  | 875 | 11 |  | 191 | 1871 |  | 1856 | 1141 |  | 999 | 117 |  | 6.4 | 2191 |  |  | 21.91
|  | ПС-20 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 1466 | 15 |  | 284 | 2833 |  | 2816 | 1283 |  | 1199 | 117 |  | 6.2 | 3110 |  |  | 19.4375
ПС 110 кВ Коткозеро (ПС 40) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 782 | 7.4476
|  | ПС-40 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 4 | 2 | 22 | 486 | 110 | 352 | 613 | -5 | 170 | 115 | 37.7 | 10.5 | 782 |  |  | 7.82
ПС 110 кВ Кукковка (ПС 66) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5979 | 35.5893
|  | ПС-66 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 28 |  | 307 | 5465 |  | 5435 | 1242 |  | 963 | 117 |  | 10.4 | 5605 |  |  | 35.0312
|  | ПС-66 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 2 |  | 19 | 362 |  | 340 | 94 |  | 21 | 117 |  | 10.5 | 374 |  |  | 2.3375
ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС 34) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6509 | 61.9905
|  | ПС-34 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 18 | 5 | 170 | 2990 | 301 | 2667 | 1899 | 137 | 1466 | 113.4 | 37.2 | 10.4 | 3542 |  |  | 35.42
|  | ПС-34 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 15 | 9 | 132 | 2859 | 537 | 2299 | 958 | 215 | 544 | 115 | 37.2 | 10.3 | 3015 |  |  | 30.15
ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5129 | 48.8476
|  | ПС-13 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 525 | 18 |  | 180 | 631 |  | 603 | 3564 |  | 3268 | 115 |  | 10.7 | 3620 |  |  | 36.2
|  | ПС-13 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 13 | 52 | 162 | 2514 | 2104 | 384 | 487 | -2594 | 2856 | 115 | 36.8 | 10.3 | 2560 |  |  | 25.6
ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) | 110/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1568 | 5.9733
|  | ПС-83 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 7 |  | 75 | 454 |  | 436 | -1244 |  | -1278 | 117 |  | 10.4 | 1325 |  |  | 5.3
|  | ПС-83 Т2 | 25000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 126; Номинальный ток обмоток, А НН: 1375 |  | 0
|  | ПС-83 Т3 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 1 |  | 15 | 51 |  | 34 | -240 |  | -266 | 117 |  | 10.4 | 245 |  |  | 0.98
ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 436 | 6.5911
|  | ПС-30 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 2 |  | 14 | 250 |  | 226 | 357 |  | 154 | 120.3 |  | 10.9 | 436 |  |  | 6.9206
ПС 110 кВ Ляскеля (ПС 26) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3710 | 56.0847
|  | ПС-26 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 9 | 33 | 50 | -1604 | -2056 | 416 | 888 | 178 | 400 | 115 | 36.5 | 6.7 | 1833 |  |  | 18.33
|  | ПС-26 Т2 | 6300 |  | 33 | 94 | 551 | 9 | 33 | 42 | -1661 | -2066 | 373 | 874 | 324 | 307 | 115 | 36.5 | 6.7 | 1876 |  |  | 29.7778
ПС 110 кВ Найстеньярви (ПС 35) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1070 | 16.1754
|  | ПС-35 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 3 |  | 24 | 393 |  | 377 | 460 |  | 247 | 117 |  | 10.8 | 605 |  |  | 9.6032
|  | ПС-35 Т2 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 2 |  | 15 | 270 |  | 243 | 379 |  | 158 | 117 |  | 11.4 | 466 |  |  | 7.3968
ПС 110 кВ Олений (ПС 14) | 110/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 226 | 3.4165
|  | ПС-14 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 1 |  | 5 | 111 |  | 89 | 197 |  | 46 | 116 |  | 11.1 | 226 |  |  | 3.5873
ПС 110 кВ Олонец (ПС 41) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 8153 | 48.5298
|  | ПС-41 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 14 | 3 | 139 | 2707 | 158 | 2526 | 968 | -90 | 885 | 117.2 | 36.3 | 11.1 | 2875 |  |  | 17.9688
|  | ПС-41 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 26 | 46 | 115 | 4832 | 2694 | 2109 | 2134 | 1023 | 813 | 117.7 | 36.3 | 11.4 | 5283 |  |  | 33.0187
ПС 110 кВ Пай (ПС 6) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 103 | 3.9238
|  | ПС-6 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 5 | 86 |  | 80 | 56 |  | 31 | 119.4 |  | 10.5 | 103 |  |  | 4.12
ПС 110 кВ Пенинга (ПС 33) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3444 | 32.8
|  | ПС-33 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 17 | 48 | 3 | -401 | -475 | 49 | 3421 | 3207 | 15 | 115 | 38.9 | 10.6 | 3444 |  |  | 34.44
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | 110/10/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 19929 | 47.45
|  | ПС-1 Т1 | 40000 |  | 201 | 2099 | 3499 | 44 | 49 | 763 | 8776 | 858 | 7880 | 1930 | 24 | 1423 | 118 | 10.1 | 6.1 | 8986 |  |  | 22.465
|  | ПС-1 Т2 | 40000 |  | 201 | 2099 | 3499 | 54 | 48 | 944 | 10662 | 831 | 9785 | 2467 | -51 | 1851 | 118 | 10.1 | 6.1 | 10944 |  |  | 27.36
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 18392 | 70.0648
|  | ПС-25 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 46 | 104 | 198 | 7319 | 5309 | 1970 | 5790 | 4447 | 827 | 117.3 | 38.5 | 6.2 | 9332 |  |  | 37.328
|  | ПС-25 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 45 | 118 | 87 | 7084 | 6129 | 914 | 5648 | 4972 | 216 | 117.3 | 38.5 | 6.2 | 9060 |  |  | 36.24
ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1087 | 16.4324
|  | ПС-77 Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 14 |  | 44 | 789 |  | 781 | 329 |  | 278 | 36 |  | 11 | 855 |  |  | 21.375
|  | ПС-77 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 1 |  | 10 | 192 |  | 180 | 137 |  | 60 | 111 |  | 10.8 | 236 |  |  | 3.746
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | 110/35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1121 | 16.9463
|  | ПС-29 Т1 | 10000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 52; Номинальный ток обмоток, А СН: 150; Номинальный ток обмоток, А НН: 875 |  | 0
|  | ПС-29 Т2 | 6300 |  | 33 | 94 | 551 | 5 | 6 | 45 | 709 | 305 | 381 | 869 | 265 | 380 | 117.8 | 39.1 | 6.9 | 1121 |  |  | 17.7937
ПС 110 кВ Прибрежная (ПС 70) | 110/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 12742 | 75.8452
|  | ПС-70 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 37 |  | 413 | 7192 |  | 7160 | 2196 |  | 1890 | 117 |  | 10.4 | 7520 |  |  | 30.08
|  | ПС-70 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 26 |  | 291 | 5050 |  | 5020 | 1339 |  | 1093 | 117 |  | 10.2 | 5224 |  |  | 32.65
ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 9254 | 88.1333
|  | ПС-64 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 23 | 52 | 53 | 3805 | 2941 | 834 | 2547 | 1696 | 524 | 116.4 | 37.8 | 10.7 | 4578 |  |  | 45.78
|  | ПС-64 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 23 | 59 | 32 | 3883 | 3318 | 533 | 2606 | 2001 | 275 | 117.7 | 37.8 | 10.8 | 4676 |  |  | 46.76
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36) | 110/35/10 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5712 | 34
|  | ПС-36 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 3 | 9 |  | 588 | 561 |  | 56 | -46 |  | 117 | 34.7 |  | 590 |  |  | 3.6875
|  | ПС-36 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 27 | 10 | 243 | 4886 | 571 | 4274 | 1576 | 294 | 880 | 109.2 | 36.4 | 10.4 | 5134 |  |  | 32.0875
ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 595 | 22.6667
|  | ПС-37 Т1 | 3200 |  | 16 |  | 168 | 2 |  | 17 | 292 |  | 274 | 177 |  | 143 | 116 |  | 10.4 | 341 |  |  | 10.6562
|  | ПС-37 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 13 | 224 |  | 218 | 120 |  | 81 | 114 |  | 10.4 | 254 |  |  | 10.16
ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 910 | 34.6667
|  | ПС-56 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 4 |  | 51 | 834 |  | 834 | 364 |  | 364 | 117 |  | 10.3 | 910 |  |  | 36.4
|  | ПС-56 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А НН: 331
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | 110/10/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 12765 | 48.6286
|  | ПС-67 Т1 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 43 |  | 483 | 8662 |  | 8618 | 1932 |  | 1511 | 118 |  | 10.5 | 8875 |  |  | 35.5
|  | ПС-67 Т2 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 19 |  | 210 | 3785 |  | 3752 | 897 |  | 670 | 118 |  | 10.5 | 3890 |  |  | 15.56
ПС 110 кВ Ругозеро (ПС 9) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 567 | 21.6
|  | ПС-9 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 2 |  | 19 | 333 |  | 323 | 186 |  | 127 | 115 |  | 10.5 | 381 |  |  | 15.24
|  | ПС-9 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 9 | 156 |  | 148 | 102 |  | 74 | 115 |  | 10.6 | 186 |  |  | 7.44
ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) | 110/35/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 10645 | 25.3452
|  | ПС-15 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3499 | 29 | 14 | 442 | 5372 | 823 | 4507 | 2079 | 384 | 1379 | 116.5 | 37.4 | 6.2 | 5761 |  |  | 14.4025
|  | ПС-15 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3499 | 24 | 14 | 363 | 4696 | 872 | 3778 | 1376 | 179 | 918 | 116.5 | 37.5 | 6.2 | 4894 |  |  | 12.235
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | 110/35/6 кВ |  |  | 42000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 11600 | 27.619
|  | ПС-27 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3500 | 26 | 61 | 122 | 5176 | 3843 | 1299 | 1329 | 800 | 371 | 118 | 37.3 | 6.4 | 5344 |  |  | 13.36
|  | ПС-27 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3500 | 31 | 77 | 109 | 5907 | 4721 | 1152 | 2096 | 1474 | 379 | 118 | 36.9 | 6.4 | 6268 |  |  | 15.67
ПС 110 кВ Сосновый (ПС 57) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 164 | 6.2476
|  | ПС-57 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 8 | 109 |  | 102 | 123 |  | 99 | 117 |  | 10.8 | 164 |  |  | 6.56
ПС 110 кВ Софпорог (ПС 59) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 88 | 3.3524
|  | ПС-59 Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 13; Номинальный ток обмоток, А НН: 144; Значение нагрузки, А НН: 4; Активная мощность кВт ВН: 71; Активная мощность кВт НН: 65; Реактивная мощность квар ВН: 52; Реактивная мощность квар НН: 30; Напряжение ВН: 117; Напряжение НН: 10.2; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 88 |  | 3.52
ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) | 110/35/10 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 14149 | 53.901
|  | ПС-69 Т1 | 25000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 126; Номинальный ток обмоток, А СН: 375; Номинальный ток обмоток, А НН: 1312 |  | 0
|  | ПС-69 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 1312 | 69 | 88 | 444 | 13077 | 5227 | 7789 | 5401 | 2435 | 1817 | 117.7 | 37.8 | 10.4 | 14149 |  |  | 56.596
ПС 110 кВ Суккозеро (ПС 32) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 640 | 6.0952
|  | ПС-32 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 3 | 5 | 14 | 561 | 315 | 228 | 309 | -78 | 102 | 124 | 35.7 | 10.4 | 640 |  |  | 6.4
|  | ПС-32 Т2 | 10000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 52; Номинальный ток обмоток, А СН: 150; Номинальный ток обмоток, А НН: 550 |  | 0
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72) | 110/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3751 | 35.7238
|  | ПС-72 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 8 |  | 86 | 1486 |  | 1466 | 550 |  | 455 | 118 |  | 10.3 | 1585 |  |  | 9.9062
|  | ПС-72 Т2 | 10000 |  | 50 |  | 525 | 11 |  | 117 | 2022 |  | 2003 | 778 |  | 650 | 118 |  | 10.4 | 2166 |  |  | 21.66
ПС 110 кВ Суна (ПС 22) | 110/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1236 | 47.0857
|  | ПС-22 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 2 |  | 40 | 384 |  | 377 | 241 |  | 209 | 117 |  | 6.3 | 454 |  |  | 18.16
|  | ПС-22 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 4 |  | 70 | 674 |  | 665 | 397 |  | 348 | 117 |  | 6.2 | 782 |  |  | 31.28
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 13919 | 53.0248
|  | ПС-7 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 68 | 16 | 1137 | 11759 | 694 | 10986 | 7447 | 747 | 5230 | 118 | 36.5 | 6.2 | 13919 |  |  | 55.676
|  | ПС-7 Т2 | 25000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 126; Номинальный ток обмоток, А СН: 375; Номинальный ток обмоток, А НН: 2187 |  | 0
ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС 95) | 110/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1085 | 41.3333
|  | ПС-95 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 4 |  | 45 | 775 |  | 766 | 241 |  | 190 | 116 |  | 10.2 | 812 |  |  | 32.48
|  | ПС-95 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 15 | 253 |  | 246 | 105 |  | 76 | 116 |  | 9.9 | 274 |  |  | 10.96
ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) | 110/35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 260 | 3.9305
|  | ПС-38 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 1 | 3 | 11 | 260 | 64 | 182 | 8 | -149 | 80 | 117 | 35.5 | 10.2 | 260 |  |  | 4.127
ПС 110 кВ Чупа (ПС 45) | 110/35/10 кВ |  |  | 10500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1166 | 11.1048
|  | ПС-45 Т1 | 16000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 80; Номинальный ток обмоток, А СН: 240; Номинальный ток обмоток, А НН: 840 |  | 0
|  | ПС-45 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 6 | 1 | 57 | 1097 | 80 | 977 | 396 | -40 | 325 | 117.2 | 36.4 | 10.4 | 1166 |  |  | 11.66
ПС 110 кВ Шуя (ПС 21) | 110/35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 15437 | 58.8076
|  | ПС-21 Т1 | 25000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 126; Номинальный ток обмоток, А СН: 375; Номинальный ток обмоток, А НН: 2187 |  | 0
|  | ПС-21 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 76 | 157 | 419 | 12812 | 8518 | 4232 | 8612 | 5662 | 1839 | 117.4 | 37.7 | 6.4 | 15437 |  |  | 61.748
ПС 35 кВ Амбарный (ПС 24К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 121 | 4.6095
|  | ПС-24К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 2 |  | 6 | 100 |  | 95 | 67 |  | 44 | 36 |  | 10.8 | 121 |  |  | 4.84
ПС 35 кВ Баб-Губа (ПС 28К) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 87 | 5.1786
|  | ПС-28К Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-28К Т2 | 1800 |  | 30 |  | 99 | 1 |  | 4 | 72 |  | 68 | 49 |  | 26 | 36 |  | 10 | 87 |  |  | 4.8333
ПС 35 кВ Белый Порог (ПС 36К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 132 | 3.1429
|  | ПС-36К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 2 |  | 10 | 106 |  | 100 | 78 |  | 37 | 36 |  | 5.9 | 132 |  |  | 3.3
ПС 35 кВ Бесовец (ПС 18П) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3194 | 48.2842
|  | ПС-18П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 22 |  | 125 | 1298 |  | 1285 | 532 |  | 459 | 36.7 |  | 6.3 | 1403 |  |  | 22.2698
|  | ПС-18П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 29 |  | 160 | 1613 |  | 1600 | 782 |  | 695 | 35.2 |  | 6.3 | 1793 |  |  | 28.4603
ПС 35 кВ БЛДК (ПС 16К) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 26 | 0.39305
|  | ПС-16К Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 346 |  | 0
|  | ПС-16К Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 346; Активная мощность кВт ВН: 8; Реактивная мощность квар ВН: 25; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.7; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 26 |  | 0.4127
ПС 35 кВ БНС (ПС 47П) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 46 | 4.381
|  | ПС-47П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 1 |  | 2 | 45 |  | 22 | 9 |  | -3 | 36 |  | 6.2 | 46 |  |  | 4.6
ПС 35 кВ Большой Массив (ПС 33П) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2144 | 81.6762
|  | ПС-33П Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
|  | ПС-33П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 34 |  | 119 | 1917 |  | 1905 | 961 |  | 834 | 36 |  | 10.1 | 2144 |  |  | 53.6
ПС 35 кВ Валаам (ПС 49С) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3387 | 51.2018
|  | ПС-49С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 29 |  | 165 | 788 |  | 776 | 1628 |  | 1583 | 36 |  | 6.2 | 1809 |  |  | 28.7143
|  | ПС-49С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 26 |  | 147 | 270 |  | 259 | 1590 |  | 1551 | 36 |  | 6.2 | 1613 |  |  | 25.6032
ПС 35 кВ Великая Нива (ПС 45П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 59 | 2.2476
|  | ПС-45П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 1 |  | 2 | 34 |  | 29 | 48 |  | 21 | 36 |  | 10.2 | 59 |  |  | 2.36
ПС 35 кВ Вешкелица (ПС 19С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 397 | 15.1238
|  | ПС-19С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 6 |  | 21 | 353 |  | 346 | 182 |  | 151 | 36 |  | 10.6 | 397 |  |  | 15.88
|  | ПС-19С Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
ПС 35 кВ Видлица (ПС 13П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 941 | 22.4048
|  | ПС-13П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 7 |  | 23 | 397 |  | 390 | 198 |  | 154 | 36 |  | 10.3 | 443 |  |  | 11.075
|  | ПС-13П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 8 |  | 26 | 437 |  | 430 | 239 |  | 194 | 36 |  | 10.3 | 498 |  |  | 12.45
ПС 35 кВ Вилга (ПС 9П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1908 | 45.4286
|  | ПС-9П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 24 |  | 75 | 1238 |  | 1227 | 708 |  | 643 | 35 |  | 10.6 | 1426 |  |  | 35.65
|  | ПС-9П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 8 |  | 25 | 377 |  | 370 | 307 |  | 275 | 35 |  | 10.6 | 486 |  |  | 12.15
ПС 35 кВ Водла (ПС 37П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 92 | 8.7619
|  | ПС-37П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 4 | 72 |  | 66 | 58 |  | 43 | 35 |  | 11 | 92 |  |  | 9.2
ПС 35 кВ Волома (ПС 34К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 378 | 14.4
|  | ПС-34К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 19 | 296 |  | 291 | 236 |  | 202 | 36 |  | 10.7 | 378 |  |  | 15.12
ПС 35 кВ ДСК (ПС 3П) | 35/6 кВ |  |  | 5880 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1188 | 20.2041
|  | ПС-3П Т1 | 5600 |  | 84 |  | 513 | 7 |  | 26 | 227 |  | 180 | 400 |  | 233 | 36 |  | 6.4 | 460 |  |  | 8.2143
|  | ПС-3П Т2 | 7500 |  | 112 |  | 687 | 12 |  | 57 | 494 |  | 475 | 544 |  | 420 | 36 |  | 6.4 | 735 |  |  | 9.8
ПС 35 кВ Жарниково (ПС 44П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 285 | 4.3084
|  | ПС-44П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 3 |  | 9 | 120 |  | 115 | -111 |  | -119 | 37.6 |  | 10.6 | 163 |  |  | 2.5873
|  | ПС-44П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 2 |  | 7 | 69 |  | 64 | -103 |  | -110 | 36.2 |  | 10.6 | 124 |  |  | 1.9683
ПС 35 кВ Игнойла (ПС 37С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 26 | 2.4762
|  | ПС-37С Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 55; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 20; Активная мощность кВт НН: 18; Реактивная мощность квар ВН: 17; Реактивная мощность квар НН: 3; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 26 |  | 2.6
ПС 35 кВ Ильинское (ПС 12П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1407 | 33.5
|  | ПС-12П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 11 |  | 36 | 615 |  | 606 | 261 |  | 217 | 36 |  | 10.3 | 668 |  |  | 16.7
|  | ПС-12П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 12 |  | 40 | 642 |  | 634 | 372 |  | 322 | 36 |  | 10.4 | 742 |  |  | 18.55
ПС 35 кВ Импилахти (ПС 9С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1305 | 49.7143
|  | ПС-9С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 8 |  | 44 | 453 |  | 447 | 211 |  | 177 | 38 |  | 6.3 | 500 |  |  | 20
|  | ПС-9С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 13 |  | 73 | 730 |  | 723 | 340 |  | 297 | 37.1 |  | 6.2 | 805 |  |  | 32.2
ПС 35 кВ Искра (ПС 7С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 236 | 8.9905
|  | ПС-7С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 5 | 96 |  | 92 | 51 |  | 34 | 37 |  | 10.9 | 108 |  |  | 4.32
|  | ПС-7С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 113 |  | 109 | 59 |  | 40 | 35 |  | 10.3 | 127 |  |  | 5.08
ПС 35 кВ Ихала (ПС 48С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 554 | 21.1048
|  | ПС-48С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131 |  | 0
|  | ПС-48С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 9 |  | 28 | 405 |  | 400 | 378 |  | 347 | 36 |  | 10.7 | 554 |  |  | 22.16
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 22С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1805 | 68.7619
|  | ПС-22С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 29 |  | 167 | 1371 |  | 1354 | 1174 |  | 1070 | 36 |  | 6 | 1805 |  |  | 72.2
|  | ПС-22С Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 23С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 651 | 24.8
|  | ПС-23С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 10 |  | 57 | 380 |  | 374 | 528 |  | 497 | 36 |  | 6.3 | 651 |  |  | 26.04
|  | ПС-23С Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
ПС 35 кВ Кашино (ПС 59П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 216 | 12.8571
|  | ПС-59П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-59П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 3 |  | 11 | 189 |  | 186 | 103 |  | 84 | 36 |  | 10.6 | 216 |  |  | 13.5
ПС 35 кВ Киково (ПС 30П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 117 | 11.1429
|  | ПС-30П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 6 | 91 |  | 86 | 73 |  | 57 | 36 |  | 9.8 | 117 |  |  | 11.7
ПС 35 кВ Койриноя (ПС 50С) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 83 | 7.9048
|  | ПС-50С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 1 |  | 7 | 67 |  | 64 | 50 |  | 41 | 36 |  | 6.4 | 83 |  |  | 8.3
ПС 35 кВ Кончезеро (ПС 2П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1470 | 56
|  | ПС-2П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 24 |  | 78 | 1327 |  | 1316 | 632 |  | 570 | 36 |  | 10.6 | 1470 |  |  | 23.3333
|  | ПС-2П Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
ПС 35 кВ Кривцы (ПС 31П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 213 | 20.2857
|  | ПС-31П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 3 |  | 12 | 193 |  | 187 | 91 |  | 73 | 36 |  | 9.8 | 213 |  |  | 21.3
ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС 8П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 195 | 18.5714
|  | ПС-8П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 3 |  | 10 | 165 |  | 161 | 104 |  | 90 | 36 |  | 10.6 | 195 |  |  | 19.5
|  | ПС-8П Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 55 |  | 0
ПС 35 кВ Кубово (ПС 32П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 150 | 5.7143
|  | ПС-32П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 124 |  | 119 | 85 |  | 47 | 36 |  | 10.4 | 150 |  |  | 6
ПС 35 кВ Куйтежа (ПС 50П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 292 | 27.8095
|  | ПС-50П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 1 |  | 3 | 47 |  | 43 | 32 |  | 18 | 36 |  | 10.3 | 57 |  |  | 5.7
|  | ПС-50П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 4 |  | 12 | 168 |  | 162 | 165 |  | 149 | 36 |  | 10.7 | 235 |  |  | 14.6875
ПС 35 кВ Куокканиеми (ПС 2С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 938 | 35.7333
|  | ПС-2С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 15 |  | 49 | 880 |  | 869 | 323 |  | 278 | 36 |  | 10.8 | 938 |  |  | 37.52
ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС 27П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 479 | 18.2476
|  | ПС-27П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 8 |  | 25 | 336 |  | 330 | 342 |  | 312 | 36.5 |  | 10.6 | 479 |  |  | 19.16
ПС 35 кВ Ладожская (ПС 36С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 299 | 11.3905
|  | ПС-36С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 5 |  | 24 | 143 |  | 138 | 262 |  | 233 | 36 |  | 6.5 | 299 |  |  | 11.96
ПС 35 кВ Леванпельто (ПС 4С) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1704 | 40.5714
|  | ПС-4С Т1 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 210 |  | 0
|  | ПС-4С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 27 |  | 95 | 1569 |  | 1557 | 666 |  | 586 | 36 |  | 10.1 | 1704 |  |  | 42.6
ПС 35 кВ Лендеры (ПС 43С) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 323 | 19.2262
|  | ПС-43С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 92 | 5 |  | 17 | 280 |  | 275 | 162 |  | 137 | 36 |  | 10.3 | 323 |  |  | 20.1875
ПС 35 кВ Леппясилта (ПС 6С) | 35/6 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 138 | 8.2143
|  | ПС-6С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 2 |  | 11 | 97 |  | 93 | 98 |  | 82 | 37.7 |  | 6.5 | 138 |  |  | 8.625
ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС 40С) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 299 | 17.7976
|  | ПС-40С Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 88 |  | 0
|  | ПС-40С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 14 | 197 |  | 192 | 225 |  | 188 | 36 |  | 10.7 | 299 |  |  | 11.96
ПС 35 кВ Липпола (ПС 11С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1127 | 42.9333
|  | ПС-11С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 13 |  | 44 | 720 |  | 713 | 352 |  | 320 | 35.5 |  | 10.3 | 801 |  |  | 32.04
|  | ПС-11С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 18 | 274 |  | 269 | 180 |  | 160 | 35.3 |  | 10.3 | 328 |  |  | 13.12
ПС 35 кВ Лососинное (ПС 38П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 981 | 37.3714
|  | ПС-38П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 16 |  | 51 | 904 |  | 896 | 381 |  | 338 | 36.5 |  | 10.8 | 981 |  |  | 39.24
ПС 35 кВ Малиновая Варакка (ПС 27К) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 157 | 3.7381
|  | ПС-27К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 3 |  | 7 | 130 |  | 123 | 87 |  | 52 | 36 |  | 10.8 | 157 |  |  | 3.925
|  | ПС-27К Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 220 |  | 0
ПС 35 кВ Маньга (ПС 5П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 95 | 9.0476
|  | ПС-5П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 5 | 76 |  | 72 | 57 |  | 44 | 36 |  | 10.8 | 95 |  |  | 9.5
ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 505 | 30.0595
|  | ПС-6П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 3 |  | 10 | 169 |  | 165 | 78 |  | 61 | 36 |  | 10.4 | 186 |  |  | 11.625
|  | ПС-6П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 5 |  | 17 | 301 |  | 296 | 107 |  | 87 | 36 |  | 10.3 | 319 |  |  | 19.9375
ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1212 | 28.8571
|  | ПС-52П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 12 |  | 39 | 697 |  | 689 | 172 |  | 129 | 36 |  | 10.3 | 717 |  |  | 17.925
|  | ПС-52П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 8 |  | 28 | 416 |  | 409 | 310 |  | 273 | 36 |  | 10.3 | 519 |  |  | 12.975
ПС 35 кВ Михайловское (ПС 15П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 131 | 7.7976
|  | ПС-15П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 7 | 112 |  | 108 | 69 |  | 53 | 36 |  | 10.4 | 131 |  |  | 8.1875
|  | ПС-15П Т2 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
ПС 35 кВ Мотко (ПС 42С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 44 | 1.6762
|  | ПС-42С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 1 | 22 |  | 16 | 39 |  | 11 | 36 |  | 10.3 | 44 |  |  | 1.76
ПС 35 кВ Муезерка (ПС 32К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 935 | 35.619
|  | ПС-32К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 9 |  | 28 | 508 |  | 502 | 189 |  | 155 | 36 |  | 10.8 | 542 |  |  | 21.68
|  | ПС-32К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 6 |  | 20 | 365 |  | 360 | 145 |  | 114 | 36 |  | 11.1 | 393 |  |  | 15.72
ПС 35 кВ Октябрь (ПС 12С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 488 | 46.4762
|  | ПС-12С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 8 |  | 26 | 455 |  | 453 | 177 |  | 84 | 36 |  | 10.3 | 488 |  |  | 48.8
ПС 35 кВ Паданы (ПС 55П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 226 | 21.5238
|  | ПС-55П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 4 |  | 11 | 195 |  | 189 | 115 |  | 98 | 36 |  | 10.8 | 226 |  |  | 14.125
|  | ПС-55П Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 52 |  | 0
ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2054 | 48.9048
|  | ПС-22П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 4 |  | 13 | 200 |  | 194 | 161 |  | 124 | 36 |  | 10.5 | 257 |  |  | 6.425
|  | ПС-22П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 29 |  | 98 | 1582 |  | 1570 | 860 |  | 764 | 36 |  | 10.3 | 1801 |  |  | 45.025
ПС 35 кВ Пергуба (ПС 40П) | 35/10 кВ |  |  | 1890 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 71 | 3.7566
|  | ПС-40П Т1 | 1800 |  | 30 |  | 104 | 1 |  | 3 | 44 |  | 39 | 56 |  | 36 | 36 |  | 10.6 | 71 |  |  | 3.9444
ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 886 | 13.3938
|  | ПС-13С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 330 | 15 |  | 48 | 623 |  | 623 | 630 |  | 623 | 35 |  | 10.7 | 886 |  |  | 14.0635
ПС 35 кВ Плотина (ПС 23К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 116 | 4.419
|  | ПС-23К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 2 |  | 5 | 85 |  | 78 | 78 |  | 30 | 36 |  | 10.4 | 116 |  |  | 4.64
|  | ПС-23К Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 144 |  | 0
ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 326 | 12.419
|  | ПС-58П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 5 |  | 16 | 231 |  | 223 | 230 |  | 178 | 36 |  | 10.4 | 326 |  |  | 13.04
ПС 35 кВ Половина (ПС 10П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3128 | 119.1619
|  | ПС-10П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 50 |  | 158 | 2319 |  | 2293 | 2061 |  | 1860 | 36 |  | 10.8 | 3103 |  |  | 77.575
|  | ПС-10П Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 144; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 17; Активная мощность кВт НН: 11; Реактивная мощность квар ВН: 19; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 11.1; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 26 |  | 1.04
ПС 35 кВ Попов Порог (ПС 30К) | 35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 175 | 16.6667
|  | ПС-30К Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 3 |  | 15 | 150 |  | 147 | 89 |  | 72 | 36 |  | 6.4 | 175 |  |  | 17.5
ПС 35 кВ Поросозеро (ПС 20С) | 35/6 кВ |  |  | 3360 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 467 | 13.8988
|  | ПС-20С Т1 | 3200 |  | 53 |  | 293 | 7 |  | 30 | 302 |  | 290 | 357 |  | 210 | 36 |  | 6.8 | 467 |  |  | 14.5938
ПС 35 кВ Поршта (ПС 36П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 17 | 1.619
|  | ПС-36П Т1 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 58; Активная мощность кВт ВН: 9; Активная мощность кВт НН: 3; Реактивная мощность квар ВН: 15; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.5; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 17 |  | 1.7
ПС 35 кВ Приладожская (ПС 46С) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2045 | 30.9146
|  | ПС-46С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 8 |  | 45 | 482 |  | 475 | 182 |  | 145 | 36 |  | 6.4 | 515 |  |  | 8.1746
|  | ПС-46С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 25 |  | 138 | 1471 |  | 1461 | 425 |  | 365 | 36 |  | 6.3 | 1531 |  |  | 24.3016
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 26К) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 940 | 14.2101
|  | ПС-26К Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 8 |  | 45 | 496 |  | 487 | 156 |  | 97 | 36 |  | 6.3 | 520 |  |  | 8.254
|  | ПС-26К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 7 |  | 36 | 359 |  | 350 | 233 |  | 174 | 36 |  | 6.3 | 428 |  |  | 6.7937
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 505 | 7.6342
|  | ПС-48П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 3 |  | 10 | 191 |  | 181 | 109 |  | 61 | 37 |  | 10.7 | 220 |  |  | 3.4921
|  | ПС-48П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 5 |  | 13 | 198 |  | 188 | 214 |  | 166 | 37 |  | 10.8 | 291 |  |  | 4.619
ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС 29К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 535 | 12.7381
|  | ПС-29К Т1 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 367 |  | 0
|  | ПС-29К Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 9 |  | 49 | 496 |  | 489 | 201 |  | 156 | 36 |  | 6.1 | 535 |  |  | 13.375
ПС 35 кВ Рагнукса (ПС 34П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 111 | 10.5714
|  | ПС-34П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 6 | 99 |  | 96 | 50 |  | 35 | 36 |  | 10.2 | 111 |  |  | 11.1
ПС 35 кВ Рембаза МК-46 (ПС 41П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 354 | 13.4857
|  | ПС-41П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 2 |  | 11 | 73 |  | 69 | 120 |  | 93 | 36 |  | 6.1 | 141 |  |  | 5.64
|  | ПС-41П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 3 |  | 18 | 151 |  | 147 | 154 |  | 127 | 36 |  | 6.2 | 216 |  |  | 8.64
ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 356 | 8.4762
|  | ПС-5С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 6 |  | 31 | 310 |  | 302 | 175 |  | 142 | 34 |  | 6.2 | 356 |  |  | 8.9
|  | ПС-5С Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 367 |  | 0
ПС 35 кВ Рыбрека (ПС 25П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2478 | 59
|  | ПС-25П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 40 |  | 131 | 1806 |  | 1787 | 1698 |  | 1553 | 36 |  | 10.4 | 2478 |  |  | 61.95
ПС 35 кВ Ряймяля (ПС 44С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 228 | 8.6857
|  | ПС-44С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 113 |  | 109 | 93 |  | 65 | 39 |  | 10.9 | 147 |  |  | 5.88
|  | ПС-44С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 1 |  | 4 | 59 |  | 55 | 56 |  | 34 | 36 |  | 10.3 | 82 |  |  | 3.28
ПС 35 кВ Салми (ПС 17С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 842 | 32.0762
|  | ПС-17С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 10 |  | 32 | 532 |  | 526 | 301 |  | 264 | 36 |  | 10.8 | 611 |  |  | 24.44
|  | ПС-17С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 11 | 190 |  | 186 | 131 |  | 100 | 36 |  | 10.8 | 231 |  |  | 9.24
ПС 35 кВ Святозеро (ПС 17П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 409 | 15.581
|  | ПС-17П Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
|  | ПС-17П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 7 |  | 21 | 331 |  | 324 | 241 |  | 200 | 36 |  | 10.7 | 409 |  |  | 10.225
ПС 35 кВ Сергиево (ПС 28П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 65 | 6.1905
|  | ПС-28П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 1 |  | 3 | 58 |  | 55 | 28 |  | 18 | 36 |  | 10.4 | 65 |  |  | 6.5
ПС 35 кВ Сортавала Новая (ПС 1С) | 35/6 кВ |  |  | 26250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 7427 | 28.2933
|  | ПС-1С Т1 | 25000 |  | 393 | 1146 | 1146 | 56 |  | 318 | 3542 |  | 3523 | 663 |  | 576 | 37 |  | 6.5 | 3603 |  |  | 14.412
|  | ПС-1С Т2 | 25000 |  | 393 | 1146 | 1146 | 61 |  | 336 | 3713 |  | 3688 | 926 |  | 760 | 36.3 |  | 6.5 | 3827 |  |  | 15.308
ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС 1П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 566 | 21.5619
|  | ПС-1П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 7 |  | 23 | 389 |  | 384 | 192 |  | 163 | 36 |  | 10.6 | 434 |  |  | 17.36
|  | ПС-1П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 6 | 107 |  | 102 | 80 |  | 56 | 36 |  | 10.8 | 134 |  |  | 5.36
ПС 35 кВ Табой Порог (ПС 31К) | 35/0,4 кВ |  |  | 263 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 21 | 7.9848
|  | ПС-31К Т1 | 250 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 4; Номинальный ток обмоток, А НН: 361; Значение нагрузки, А НН: 21; Активная мощность кВт ВН: 16; Активная мощность кВт НН: 14; Реактивная мощность квар ВН: 14; Реактивная мощность квар НН: 5; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 0.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 21 |  | 8.4
ПС 35 кВ Таунан (ПС 10С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 171 | 6.5143
|  | ПС-10С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131 |  | 0
|  | ПС-10С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 3 |  | 9 | 136 |  | 131 | 103 |  | 80 | 36 |  | 10.3 | 171 |  |  | 6.84
ПС 35 кВ Тепличный (ПС 57П) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1456 | 34.6667
|  | ПС-57П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 13 |  | 74 | 628 |  | 620 | 577 |  | 531 | 36.5 |  | 6.4 | 853 |  |  | 21.325
|  | ПС-57П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 10 |  | 53 | 449 |  | 441 | 403 |  | 365 | 36.5 |  | 6.2 | 603 |  |  | 15.075
ПС 35 кВ Толвуя (ПС 23П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 650 | 24.7619
|  | ПС-23П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 12 | 184 |  | 179 | 157 |  | 131 | 36 |  | 10.9 | 242 |  |  | 9.68
|  | ПС-23П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 7 |  | 20 | 325 |  | 319 | 247 |  | 218 | 36 |  | 10.9 | 408 |  |  | 16.32
ПС 35 кВ Тохма (ПС 45С) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1991 | 47.4048
|  | ПС-45С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 1 |  | 1 | -10 |  | -17 | 43 |  | 13 | 36 |  | 10.3 | 44 |  |  | 1.1
|  | ПС-45С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 32 |  | 110 | 1814 |  | 1798 | 799 |  | 692 | 36 |  | 10.1 | 1983 |  |  | 49.575
ПС 35 кВ Труд (ПС 15С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 582 | 22.1714
|  | ПС-15С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 9 |  | 30 | 535 |  | 529 | 229 |  | 194 | 36 |  | 10.8 | 582 |  |  | 23.28
ПС 35 кВ Тукса (ПС 14П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 531 | 20.2286
|  | ПС-14П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 12 | 199 |  | 194 | 135 |  | 106 | 36 |  | 10.5 | 240 |  |  | 9.6
|  | ПС-14П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 15 | 257 |  | 252 | 139 |  | 113 | 36 |  | 10.5 | 292 |  |  | 11.68
ПС 35 кВ Тумба (ПС 41С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 34 | 3.2381
|  | ПС-41С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 52 | 1 |  | 1 | 22 |  | 19 | 27 |  | 13 | 36 |  | 10.1 | 34 |  |  | 3.4
ПС 35 кВ Туокслахти (ПС 3С) | 35/6 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 274 | 10.4381
|  | ПС-3С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
|  | ПС-3С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 4 |  | 23 | 214 |  | 210 | 171 |  | 147 | 36 |  | 6.3 | 274 |  |  | 10.96
ПС 35 кВ Тэдино (ПС 22К) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 100 | 3.8095
|  | ПС-22К Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 144; Значение нагрузки, А ВН: 2; Значение нагрузки, А НН: 5; Активная мощность кВт ВН: 97; Активная мощность кВт НН: 91; Реактивная мощность квар ВН: 24; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.5; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 100 |  | 4
ПС 35 кВ УМ-220/7 (ПС 25К) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 467 | 11.119
|  | ПС-25К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 6 |  | 34 | 374 |  | 367 | 43 |  | 1 | 36 |  | 6.3 | 376 |  |  | 9.4
|  | ПС-25К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 575 | 2 |  | 7 | 76 |  | 67 | 83 |  | 26 | 36 |  | 6.2 | 112 |  |  | 1.7778
ПС 35 кВ Уукса (ПС 33С) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 313 | 29.8095
|  | ПС-33С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 3 |  | 9 | 162 |  | 159 | 69 |  | 52 | 36 |  | 10.8 | 176 |  |  | 17.6
|  | ПС-33С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 7 | 110 |  | 107 | 86 |  | 70 | 36 |  | 10.8 | 140 |  |  | 14
ПС 35 кВ Уя (ПС 49П) | 35/6 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 136 | 8.0952
|  | ПС-49П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 2 |  | 11 | 89 |  | 85 | 103 |  | 86 | 36 |  | 6.1 | 136 |  |  | 8.5
ПС 35 кВ Харлу (ПС 39С) | 3/35/6 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 199 | 18.9524
|  | ПС-39С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 3 |  | 18 | 180 |  | 177 | 85 |  | 74 | 36 |  | 6.1 | 199 |  |  | 19.9
ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС 18С) | 35/10 кВ |  |  | 662 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 26 | 3.9275
|  | ПС-18С Т1 | 630 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 10; Номинальный ток обмоток, А НН: 35; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 15; Активная мощность кВт НН: 12; Реактивная мощность квар ВН: 21; Реактивная мощность квар НН: 10; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.3; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 26 |  | 4.127
ПС 35 кВ Хелюля (ПС 21С) | 35/6 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 546 | 13
|  | ПС-21С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 6 |  | 30 | 306 |  | 301 | 158 |  | 131 | 36 |  | 6.3 | 345 |  |  | 8.625
|  | ПС-21С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 3 |  | 18 | 125 |  | 119 | 175 |  | 148 | 36 |  | 6.2 | 216 |  |  | 5.4
ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П) | 35/6 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3645 | 55.102
|  | ПС-26П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 40 |  | 233 | 2021 |  | 2005 | 1549 |  | 1432 | 36.5 |  | 6.1 | 2547 |  |  | 40.4286
|  | ПС-26П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 17 |  | 99 | 950 |  | 940 | 562 |  | 500 | 36.5 |  | 6.2 | 1104 |  |  | 17.5238
ПС 35 кВ Хямекоски (ПС 38С) | 3/35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 87 | 8.2857
|  | ПС-38С Т3 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 1 |  | 4 | 65 |  | 62 | 57 |  | 42 | 36.8 |  | 10.9 | 87 |  |  | 8.7
ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П) | 35/10 кВ |  |  | 1680 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 122 | 7.2619
|  | ПС-56П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-56П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 6 | 87 |  | 82 | 84 |  | 66 | 36 |  | 10.8 | 122 |  |  | 7.625
ПС 35 кВ Шала (ПС 35П) | 35/10 кВ |  |  | 3360 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 304 | 9.0476
|  | ПС-35П Т1 | 3200 |  | 53 |  | 185 | 5 |  | 15 | 264 |  | 247 | 151 |  | 102 | 36 |  | 10.3 | 304 |  |  | 9.5
|  | ПС-35П Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 231 |  | 0
ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС 21П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1009 | 38.4381
|  | ПС-21П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 8 |  | 27 | 346 |  | 339 | 372 |  | 339 | 36 |  | 10.4 | 508 |  |  | 20.32
|  | ПС-21П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 8 |  | 26 | 342 |  | 335 | 366 |  | 333 | 36 |  | 10.3 | 501 |  |  | 20.04
ПС 35 кВ Шокша (ПС 24П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 549 | 20.9143
|  | ПС-24П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 9 | 139 |  | 135 | 130 |  | 113 | 36.5 |  | 11 | 190 |  |  | 7.6
|  | ПС-24П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 6 |  | 18 | 319 |  | 313 | 173 |  | 132 | 36.5 |  | 10.7 | 363 |  |  | 9.075
ПС 35 кВ Шуньга (ПС 29П) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 463 | 17.6381
|  | ПС-29П Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131; Значение нагрузки, А НН: 18; Активная мощность кВт ВН: 286; Активная мощность кВт НН: 281; Реактивная мощность квар ВН: 185; Реактивная мощность квар НН: 155; Напряжение НН: 10.5; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 341 |  | 13.64
|  | ПС-29П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 5 | 92 |  | 87 | 82 |  | 54 | 36.6 |  | 11 | 123 |  |  | 4.92
ПС 35 кВ Электрокотельная (ПС 35К) | 35/6 кВ |  |  | 16800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 550 | 3.2738
|  | ПС-35К Т1 | 16000 |  | 264 |  | 1466 | 9 |  | 44 | 435 |  | 414 | 336 |  | 239 | 36 |  | 6.3 | 550 |  |  | 3.4375
|  | ПС-35К Т2 | 16000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 264; Номинальный ток обмоток, А НН: 1466 |  | 0
ПС 35 кВ Элисенваара (ПС 8С) | 35/10 кВ |  |  | 2625 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 443 | 16.8762
|  | ПС-8С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
|  | ПС-8С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 25 | 417 |  | 411 | 149 |  | 122 | 36 |  | 9.9 | 443 |  |  | 17.72
ПС 35 кВ Эссойла (ПС 42П) | 35/10 кВ |  |  | 4200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2103 | 50.0714
|  | ПС-42П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 15 |  | 49 | 846 |  | 839 | 386 |  | 365 | 36 |  | 10.7 | 930 |  |  | 14.7619
|  | ПС-42П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 19 |  | 61 | 997 |  | 989 | 625 |  | 563 | 36 |  | 10.9 | 1177 |  |  | 29.425
ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС 46П) | 35/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3672 | 55.5102
|  | ПС-46П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 35 |  | 111 | 1950 |  | 1939 | 871 |  | 779 | 35 |  | 10.8 | 2136 |  |  | 33.9048
|  | ПС-46П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 25 |  | 83 | 1378 |  | 1367 | 680 |  | 613 | 35 |  | 10.4 | 1536 |  |  | 24.381
ПС 35 кВ Юркостров (ПС 16П) | 35/10 кВ |  |  | 1050 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 87 | 8.2857
|  | ПС-16П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 1 |  | 4 | 67 |  | 63 | 55 |  | 43 | 36 |  | 10.5 | 87 |  |  | 8.7
ПС 6 кВ Костомукша (ПС 11К) | 6/10 кВ |  |  | 6615 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 296 | 4.4747
|  | ПС-11К Т1 | 6300 |  | 606 |  | 331 | 27 |  | 15 | 221 |  | 221 | 196 |  | 195 | 6.3 |  | 11.5 | 296 |  |  | 4.6984